Российская Федерация

Костромская область

Судиславский муниципальный район

Администрация городского поселения посёлок Судиславль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015 г. № 32

Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения посёлок Судиславль.

В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с приведением схемы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством,

Администрация городского поселения посёлок Судиславль постановляет:

1. Актуализировать схему теплоснабжения городского поселения посёлок Судиславль утверждённую постановлением администрации городского поселения поселок Судиславль от 03.06.2013г. № 51 в прилагаемой редакции.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в городском поселении посёлок Судиславль МУП «Судиславское ЖКХ».

3. Разместить на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль актуализированную схему теплоснабжения городского поселения посёлок Судиславль.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Судиславские ведомости».

Глава городского

поселения поселок Судиславль						Ю.Н. Смирнов

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения поселок Судиславль

от 10.04.2015 г. № 32

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ П. СУДИСЛАВЛЬ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Судиславль 2015г.

Содержание:

Содержание…………………………………………………………………..………. 2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Городского поселения п. Судиславль……………………………………………………………………………. 3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………. 6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………….…………. 8

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………… 8

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………………………………………………………………………………... 11

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………………………… ..11

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………...........…..12

Раздел 8.     Решение      об    определении   единой         теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………13

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………...13

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………………..14

Схема теплоснабжения городского поселения п. Судиславль

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения п. Судиславль.

  - Существующее состояние.

Городское поселение расположено в центральной части района, с населением 5 тыс.чел., Судиславль находиться на реке Корба (приток Андобы, бассейн Волги), в 50 километрах к северо-востоку от Костромы. Расположен на развилке автомобильных дорог Кострома- Галич и Кострома- Мантурово. В 5 километрах от поселка находится одноименная железнодорожная станция (ветка Кострома- Галич). Территория поселка в границах составляет – 541 га.

Территория поселка разделена реками Корба и Готовка на три основные части. Северную (центральную) - куда входит историческое ядро с доминирующими памятниками истории и культуры, а также основные объекты соцкультбыта. Здесь же сосредоточена основная масса ветхого жилья. Юго-восточную – где размешается основной объем жилищного строительства, как индивидуального, так и многоквартирного. Западную – где находятся почти все производственные и коммунальные предприятия и службы.

Климат умеренно-континентальный, с нежарким летом умеренно-холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,9 гр.С. Самым теплым месяцем считается – июль средняя температура которого колеблется в пределах 20-25 гр. С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -7,9- (-10) гр.С. Отапливаемый период составляет 222 дня.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические, газовые водонагреватели и водонагреватели, работающие на твердом топливе.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей Городского поселения п. Судиславль осуществляет МУП «Судиславское ЖКХ»

МУП «Судиславское ЖКХ» расположено по адресу: П. Судиславль, ул. Советская 18 б.

На обслуживании предприятия находится 5 котельных, предназначенных для отопления жилого сектора и социальной сферы.

Городское поселение п. Судиславль

|  | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная Ул. Невского 18 | ОГБОУ СПО Костромской автодорожный колледж (класс автодела, мастерская) | 660 | 330 | 330 | МУП «Судиславское ЖКХ» |
|  |  | Административное здание, ул. Советская 2 |  |  |  |  |
|  |  | ОГБУЗ Судиславская РБ (поликлиника, стационар, инфекционный отдел) |  |  |  |  |
|  |  | Общежитие |  |  |  |  |
|  |  | Библиотека, отдел культуры, молодёжи |  |  |  |  |
|  |  | Луначарского д. 30а, |  |  |  |  |
|  |  | Невского д. 17, |  |  |  |  |
|  |  | 8 Марта д. 7б |  |  |  |  |
|  |  | Средняя школа, ул. Октябрьская, д.23 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МПМК №1, М-н. Заводской | М-н Заводской 1,5,9, 7 Калиновская 4, 6 Юбилейная 5, Заводская 8 | 1091 | 1000 | 91 | МУП «Судиславское ЖКХ» |
| 3 | Котельная СМУЧ Ул. Мичурина 25 | Мичурина 15, 17, 19, 22, 23, 33 | 544 | 460 | 84 | МУП «Судиславское ЖКХ» |
| 4 | Котельная ПМК Ул. Мичурина 24а | Мичурина 24, 26, 28, 32 Д/сад «Петушок» | 496 | 496 | - | МУП «Судиславское ЖКХ» |
| 5 | Котельная Зверосовхоз Ул. Мичурина 16а | Мичурина 1а,16, 2ж, 11, 2г, 2в, 18, 20 | 875 | 755 | 120 | МУП «Судиславское ЖКХ» |
|  |  | Всего: | 3686 | 3041 | 645 |  |

Тарифы .

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный ДТЭК и ТП по КО с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | МУП «Судиславское ЖКХ» | 3727,13 |

1.2 Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельные Городского поселения п. Судиславль |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 1918,8 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МПМК | 970,4 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СМУЧ | 775 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПМК | 683,1 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Зверосовхоз | 583,4 | 0 | 0 | 0 |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты |  | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная |  | Луначарского 30а | 254 | 26 | 0 |  | 0,01 | 0 |
|  |  |  | Невского 17 | 2380 | 157 | 0 |  | 0,06 | 0 |
|  |  |  | 8 Марта 7б | 125 | 14 | 0 |  | 0,005 | 0 |
|  |  |  | Административное здание, ул. Советская 2 | 6942 | 182 | 0 |  | 0,13 | 0 |
|  |  |  | Судиславская средняя школа | 19355 | 627 | 0 |  | 0,48 | 0 |
|  |  |  | ОГБУЗ Судиславская РБ | 11488 | 594 | 0 |  | 0,24 | 0 |
|  |  |  | Костромской автодорожный колледж | 1016 | 43 | 0 |  | 0,03 | 0 |
|  |  |  | Общежитие | 6841 | 180 | 0 |  | 0,13 | 0 |
|  |  |  | Библиотека | 2763 | 122 | 0 |  | 0,065 | 0 |
|  |  |  | Отдел культуры | 1382 | 73 | 0 |  | 0,03 | 0 |
|  | Котельная МПМК |  | М-н Заводской 1 | 2987,5 | 130 | 0 |  | 0,065 | 0 |
|  |  |  | М-н Заводской 5 | 5627 | 188 | 0 |  | 0,13 | 0 |
|  |  |  | М-н Заводской 7 | 5627 | 213 | 0 |  | 0,13 | 0 |
|  |  |  | М-н Заводской 9 | 5627 | 265 | 0 |  | 0,13 | 0 |
|  |  |  | Калиновская 4 | 2886 | 89 | 0 |  | 0,065 | 0 |
|  |  |  | Калиновская 6 | 2997 | 114 | 0 |  | 0,065 | 0 |
|  |  |  | Заводская 8 | 428 | 39 | 0 |  | 0,016 | 0 |
|  |  |  | Юбилейная 5 | 326 | 32 | 0 |  | 0,015 | 0 |
|  | Котельная СМУЧ |  | Мичурина 15 | 3421 | 210 | 0 |  | 0,086 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 19 | 7265 | 186 | 0 |  | 0,15 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 22 | 3122 | 169 | 0 |  | 0,068 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 23 | 3716 | 155 | 0 |  | 0,09 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 33 | 3203 | 94 | 0 |  | 0,068 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 17 | 3296 | 211 | 0 |  | 0,068 | 0 |
|  | Котельная ПМК |  | Мичурина 24 | 3533 | 73 | 0 |  | 0,086 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 26 | 3532,1 | 140 | 0 |  | 0,086 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 28 | 5212 | 126 | 0 |  | 0,11 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 32 | 8283,5 | 92 | 0 |  | 0,18 | 0 |
|  |  |  | МДОУ д/с Петушок | 5303 | 227 | 0 |  | 0,11 | 0 |
|  | Котельная Зверосовхоз |  | Мичурина 1а | 3533 | 156 | 0 |  | 0,086 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 16 | 2613 | 67 | 0 |  | 0,065 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 2ж | 214 | 22 | 0 |  | 0,01 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 11 | 1843 | 126 | 0 |  | 0,04 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 20 | 3524 | 83 | 0 |  | 0,086 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 2г | 710 | 61 | 0 |  | 0,02 | 0 |
|  |  |  | Мичурина 18 | 3650,1 | 169 | 0 |  | 0,089 | 0 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная Центральная |  |  |  |
| Ул Луначарского 51 750 м. | Ул 8 Марта 7б 550 м. | Ул. Советская 2 80 м. | Ул.Советская 18 б 500 м. |
| Котельная МПМК |  |  |  |
| Заводская д 8 460 м. | Ул Калиновская 4 285м | м-н Заводской 9 300м | - |
| Котельная СМУЧ |  |  |  |
| - | - | - | Ул. Мичурина 22 340 м |
| Котельная ПМК |  |  |  |
| - | Д/С «Петушок» 250м | Ул. Мичурина 32 320м | Ул. Мичурина 30 325м |
| Котельная Зверосовхоз |  |  |  |
| Ул. Мичурина 2а 380м | Ул. Мичурина 11 106м | Ул. Мичурина 20 270м | Ул. Мичурина 2ж 80м |

2.2.Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |
| Котельная Центральная ул. Невского 28 | 3,5 | В работе |
| Котельная МПМК м-н. Заводской | 1,29 | В работе |
| Котельная СМУЧ ул. Мичурина 25 | 1,2 | В работе |
| Котельная ПМК ул. Мичурина 24а | 0,75 | В работе |
| Котельная Зверосовхоз ул. Мичурина 16а | 1,0 | В работе |

2.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |
| Котельная Центральная ул. Невского 28 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная МПМК м-н. Заводской | 0,021 | 0,021 |
| Котельная СМУЧ ул. Мичурина 25 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная ПМК ул. Мичурина 24а | 0,017 | 0,017 |
| Котельная Зверосовхоз ул. Мичурина 16а | 0,019 | 0,019 |

2.4.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |  |
| Котельная Центральная ул. Невского 28 | 0,360 | 0,372 | 0,372 |
| Котельная МПМК м-н. Заводской | 0,182 | 0,344 | 0,344 |
| Котельная СМУЧ ул. Мичурина 25 | 0,145 | 0,207 | 0,207 |
| Котельная ПМК ул. Мичурина 24а | 0,128 | 0,138 | 0,138 |
| Котельная Зверосовхоз ул. Мичурина 16а | 0,109 | 0,157 | 0,157 |

2.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |
| Котельная Центральная ул. Невского 28 | 629 | 2344,4 |
| Котельная МПМК м-н. Заводской | 318 | 1185,2 |
| Котельная СМУЧ ул. Мичурина 25 | 254 | 946,7 |
| Котельная ПМК ул. Мичурина 24а | 224 | 834,9 |
| Котельная Зверосовхоз ул. Мичурина 16а | 191 | 711,9 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности

на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Городское поселение п. Судиславль |  |
| Котельная Центральная ул. Невского 28 | Нет |
| Котельная МПМК м-н. Заводской | Нет |
| Котельная СМУЧ ул. Мичурина 25 | Нет |
| Котельная ПМК ул. Мичурина 24а | Нет |
| Котельная Зверосовхоз ул. Мичурина 16а | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | Центральная котельная установка газовых модулей (ул. Невского 28) |  | 16000 |  |  | 16000 | Снижение затрат на топливо |
| 2 | Перевод 3-х котельных (СМУЧ, ПМК, Зверосовхоз) на 2 газовых модуля |  | 32000 |  |  | 32000 |  |

4.2.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход угольных котельных на газовое оборудование. | Шт. | Снижение себестоимости при выработке тепловой энергии. |

4.3.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение п. Судиславль |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная ул. Невского 28 | Братск1 Ижевск Квр-1,16 | 2 2 1 | 1985 2003 2010 | 3,5 | 0,976 |
| 2 | Котельная МПМК м-н. Заводской | КВН-0,63 КВТ-У750 УТПУ-750 | 3 1 1 | 1980 1980 2006 | 1,29 | 0,41 |
| 3 | Котельная СМУЧ ул. Мичурина 25 | КВН-2 | 4 | 1981 | 1,2 | 0,28 |
| 4 | Котельная ПМК ул. Мичурина 24а | КВН-1 | 3 | 1978 | 0,25 | 0,06 |
| 5 | Котельная Зверосовхоз ул. Мичурина 16а | КВН-1 | 4 | 1984 | 1,0 | 0,28 |

4.4.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.5.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселения п. Судиславль |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Котельная МПМК | 1,29 | 1,29 |
| 3 | Котельная СМУЧ | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Котельная ПМК | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Котельная Зверосовхоз | 1,0 | 1,0 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция теплосетей 0,9 км п. Судиславль | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1 | Теплотрасса ул. Мичурина (котельная СМУЧ) 0,270 км. | П.м. |  |
| 2 | Теплотрасса ул. Мичурина (котельная Зверосовхоз) 0,250 км. | П.м. |  |
| 3 | Теплотрасса ул. Невского (котельная Центральная) 0,280 км. | П.м. |  |
| 4. | Теплотрасса ул. Мичурина (котельная ПМК) 0,100 км. | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение п. Судиславль |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | Уголь/дрова | 943,3-882,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МПМК | Уголь/дрова | 50-854,2 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная СМУЧ | Уголь /дрова | 686,9-435 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ПМК | Уголь/дрова | 526,6-365 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Зверосовхоз | Уголь/дрова | 631-523,1 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2017 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость Тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, тепловых источников. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж 2-х модульных котельных ул. Мичурина | 32000 |  | 32000 |  |  |
| 1.2 | Монтаж модульной котельной ул. Невского | 16000 |  | 16000 |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 48000 |  | 48000 |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  | -собственные средства | 300 |  | 300 |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 45900 |  | 45900 |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация тепловых сетей 0,270 км. ( СМУЧ) | 150 |  | 150,0 |  |  |
| 2.2 | Модернизация тепловых сетей 0,250 км ( Зверосовхоз) | 139 |  | 139,0 |  |  |
| 2.3 | Модернизация тепловых сетей 0,280 км ( Центральная) | 155 |  | 155 |  |  |
| 2.4 | Модернизация тепловых сетей 0,100 км ( ПМК) | 56 |  | 56 |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 500 |  | 500 |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 500 |  | 500 |  |  |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения п. Судиславль осуществляет МУП «Судиславское ЖКХ»

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Судиславское ЖКХ» охватывает большую часть территории городского поселения п. Судиславль, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на всей территории п. Судиславль.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение п. Судиславль |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 3,5 | 0,360 |
| 2 | Котельная МПМК | 1,29 | 0,182 |
| 3 | Котельная СМУЧ | 1,2 | 0,145 |
| 4 | Котельная ПМК | 0,25 | 0,128 |
| 5 | Котельная Зверосовхоз | 1,0 | 0,109 |
|  | ИТОГО | 7,24 | 0,924 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей ( тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепловую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». Принятие на учет МУП «Судиславское ЖКХ» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На 01.01.2015г. бесхозных тепловых сетей на территории городского поселения поселок Судиславль не выявлено.