Российская Федерация

Костромская область

Судиславский муниципальный район

Администрация городского поселения посёлок Судиславль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015 г. № 33

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения посёлок Судиславль.

В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в связи с приведением схемы водоснабжения и водоотведения в соответствие с действующим законодательством,

Администрация городского поселения посёлок Судиславль постановляет:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения городского поселения посёлок Судиславль утверждённую постановлением администрации городского поселения поселок Судиславль от 30.12.2013г. № 101, в прилагаемой редакции.

2. Определить единой организацией МУП «Судиславское ЖКХ» по водоснабжению и водоотведению в городском поселении посёлок Судиславль

3. Разместить на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль актуализированную схему водоснабжения и водоотведения городского поселения посёлок Судиславль.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Судиславские ведомости».

Глава городского

поселения поселок Судиславль						Ю.Н. Смирнов

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения поселок Судиславль

от 10.04.2015 г. № 33

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Судиславского городского поселения

п. Судиславль Судиславского муниципального

района Костромской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Характеристика действующих водозаборов городского поселения п. Судиславль.

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

  - Характеристика действующих водозаборов городского поселения п. Судиславль.

На территории городского поселения п. Судиславль расположены 4 водозабора, которые эксплуатируются девятью действующими разведочно-эксплутационными скважинами:

- Водозабор «Поповка» ул. Щелкунова 1 эксплуатируется четырьмя действующими скважинами: № 5146, № 4914, № 106Э, № 5482. Скважины оборудованы на слабоводоносный волжско-баремский терригенный комплекс (J³v-K¹br). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность комплекса составляет от 10,0 м до 27,0 м. Комплекс имеет напорный;

В микрорайоне «Поповка» проведены работы по поиску и разведке на участке месторождения пресных подземных вод «Судиславское». По результатам поисково-разведочных работ приняты запасы подземных вод по сумме категории А+В в количестве 2,55 тыс. м³/сут., в том числе по категории А-0,95 тыс. м³/сут., по категории В-1,6 тыс. м³/сут. В «информации о гидрогеологических условиях участка недр», подготовленной ТЦ «Кострома-Геомониторинг» от 16.09.2009 г. № 171/05 и в отчете «отчет о результатах поисков и разведки подземных вод для водоснабжения п. Судиславль Костромской области» (Протокол от 25.03.1977 № б/н), определен режим эксплуатации водозаборов.

- Водозабор «Луч» м-н Заводской 13 эксплуатируется двумя действующими скважинами: № 4247, № 2793.  Скважины оборудованы на слабоводоносный волжско-баремский терригенный комплекс (J³v-K¹br). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность комплекса составляет от 10,0 м до 27,0 м. Комплекс имеет напорный характер;

- Водозабор ул. Кудрявцева 5а и ул. Заводская 10 эксплуатируется двумя действующими скважинами: № 4352, № 1843. Скважина № 4352 оборудована на слабоводонасосный московский ледниковый комплекс (gII-ms). Водовмещающие отложения представлены гравийными отложениями, мощностью 15,0 м и песчаными отложениями, мощностью 25,0 м. Комплекс имеет напорный характер;

Скважина № 1843 оборудована на слабоводоносный волжско-баремский терригенный комплекс (J³v-K¹br). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность комплекса составляет от 10,0 м до 27,0 м. Комплекс имеет напорный характер;

- Водозабор ул. Совхозная 17 эксплуатируется одной действующей скважиной № 2551. Скважина оборудована на водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт (f, lg I-II ok-ms). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность горизонта составляет 7,0 м. Горизонт имеет напорный характер.

Для утверждения запасов подземных вод на территории городского поселения п. Судиславль необходимо в срок до 01.01.2015 года выполнить работы по разведке месторождения подземных вод, а также получить заключение «Роспотребнадзора» по качеству подземных вод, выполнить отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов подземных вод и предоставить его на рассмотрение в НТС Костроманедра.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет -20,2 тыс. м., износ сетей 62 %. Протяженность центральных канализационных сетей на территории городского поселения п. Судиславль - 2 500 п/м, износ сетей 85%.

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 | 1992 | 62 | Администрация городского поселения п. Судиславль | рабочая |
|  | Скважина № 4914 | 1990 | 62 |  | рабочая |
|  | Скважина № 106Э | 1993 | 62 |  | рабочая |
|  | Скважина № 5482 | 2005 | 62 |  | рабочая |
|  | Скважина № 5267 | 1995 | 100 |  | Не рабочая |
|  | ул. Зеленая 5 Скважина № 3248 | 1977 | 100 |  | Не рабочая |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 | 1986 | 62 | Администрация городского поселения п. Судиславль | рабочая |
|  | Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 1970 | 62 |  | рабочая |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 1973 | 62 |  | рабочая |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 | 1985 | 62 | Администрация городского поселения п. Судиславль | рабочая |
|  | Скважина № 2793 | 1974 | 62 |  | рабочая |

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (м.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 Скважина № 4914 Скважина № 106Э Скважина № 5482 | 11 000 м. | Неселение 2951 чел. жил. домов 636, 3 социальнозна- чимых объекта и 6 прочих организаций | МУП «СУДИСЛАВСКОЕ ЖКХ» |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 3 700 м. | Население 793 чел. жилых домов 181 |  |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 1000 м. | Население 122 чел. Жилых домов 19 |  |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 4 500 м. | Население 361 чел. Жилых домов 19 3 организации |  |
|  | Итого: | 20 200 |  |  |

Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наименование водозабора | Протяженность водопроводных сетей (м) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 | 5 200 | 100-180 | Чугун | 1970 |
|  | ул. Зеленая 5 | 5 800 | 40-100 | полиэтилен | 1970 |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а | 950 | 100 | полиэтилен | 1980 |
|  | Ул.Заводская10 | 2 750 | 100 | чугун | 1980 |
| 3 | Ул. Совхозная17 | 1 000 | 100 | чугун | 1973 |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 | 4 500 | 100-150 | чугун | 1994 |
|  | Итого | 20 200 |  |  |  |

1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

На территории городского поселения п. Судиславль имеется 18 колодцев: 15 – находятся в удовлетворительном состоянии, 3 – требуют ремонта. Число жителей, пользующихся колодцами составляет 190 человек.

1.5. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении на территории городского поселения п. Судиславль.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин и повышенное содержание железа в воде приводит к коррозии обсадных труб и фильтрующих элементов, что ухудшает органолептические показатели качества питьевой воды.

Павильоны скважин ул. Кудрявцева 5а и ул. Совхозная требуют текущего ремонта, в/з Луч (здание станции 2 подъема) требует капитального ремонта.

Действующие скважины не оборудованы приборами учета поднятой воды и установками обезжелезивания.

На территории городского поселения п. Судиславль имеются 2 не действующие скважины № 5267 и   № 3248, подлежащие тампонажу.

На территории всех 4 водозаборов необходимо выполнить ремонт ограждений зон санитарной охраны.

Раздел 2.

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

2.1. Доходы от видов деятельности (услуг), тыс. руб.

| Виды деятельности | 2014 г. | 2016 г. | 2020 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |  |  |  |  |
| - питьевой воды без прибора учета | 39047 | 39047 |  |  |
| - питьевой воды по приборам учета | 55301 | 55301 |  |  |
| - технической воды | - | - |  |  |
| Подача бюджетным организациям |  |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | - | - | - | - |
| - питьевой воды по приборам учета | 9456,94 | 9456,94 |  |  |
| - технической воды | - | - |  |  |
| Подача прочим организациям |  |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | 1593,6 | 1593,6 |  |  |
| - питьевой воды по приборам учета | 13733,6 | 13733,6 |  |  |
| -технической воды | 0 | 0 |  |  |

2.2. Водный баланс подачи и реализации воды по 4 водозаборам за 2014г.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 скважина № 4914 скважина № 106Э скважина № 5482 | 67538 | 67538 |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 24390 | 24390 |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 8756 | 8756 |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 18499 | 18499 |
|  | Итого: | 119133 | 119113 |

2.3. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество абонентов пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных индивидуальных приборов учета по состоянию на 01.01.2015 год | Количество не установленных индивидуальных приборов учета по состоянию на 01.01.2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 скважина № 4914 скважина № 106Э скважина № 5482 | 1978 | 1396 | 582 |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 233 | 178 | 55 |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 58 | 44 | 14 |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 167 | 139 | 18 |
|  | Итого: | 2436 | 1757 | 669 |

2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения п. Судиславль.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины |  | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 скважина № 4914 скважина № 106Э скважина № 5482 | 1992 1990 1993 2005 | 85 84 73 70 | 4 4 6 6 |  | WPS 4-7-13 WPS 4-7-13 ЭЦВ 6-6,5-85 ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 2005г. 2005г. 2012г. 2012г. |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 1986 1970 | 49 89 | 3 3 |  | ЭЦВ 6-6,5-85 ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 2013г. 2012г. |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 1973 | 112 | 4 |  | WPS 4-7-13 |  | 2005г. |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 1985 1974 | 82 95 | 3 3 |  | ЭЦВ 6-6,5-85 ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 2011г. 2012г. |

2.5 Таблица тарифов на водоснабжение с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел.*мес) | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ | Сведения о доле возмещения (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение п. Судиславль | Водоснабжение | 1,58 | с 01.01.14г. 38,35 с 01.07.14г. 40,30 | Постановле ние Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2012г. № 12/309 от 24.11.14г. № 14/346 | 0 |
| Городское поселение п. Судиславль | Водоотведение | 2,05 | с 01.01.14г 46,94 с 01.07.14г. 49,33 | Постановле ние Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012г. № 12/336 от 24.11.14г. № 14/346 | 0 |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1 Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения п. Судиславль и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации городского поселения п. Судиславль:

- увеличение размера территорий, занятых под индивидуальное жилищное строительство повышенной комфортности, на основе нового строительства и реконструкции существующей жилой застройки;

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.2 Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Для увеличения потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, является развитие и реконструкция жилых территорий.

-существующий малоэтажный жилищный фонд с подключением к природному газу, оборудуется ваннами, унитазами.

3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| Потребители | Фактическое потребление |  |  | Ожидаемое потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое |
| Население | 258,5 | 301,2 | 94349 | 271,2 | 316 | 98995 |
| Социальная сфера(бюджет) | 25,9 | 21,3 | 9457 | 27,2 | 22,3 | 9923 |
| Прочие организации | 42 | 63,3 | 15327 | 44,1 | 66,4 | 16082 |
| Итого: | 326,4 | 385,8 | 119113 | 342,5 | 404,7 | 125000 |

3.4. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| в/з Поповка скв. №5146, 4914, 106Э, 5482 |  |
| Население | 50658,89 |
| Социальная сфера (бюджет) | 7766,94 |
| Прочие организации | 9112,17 |
| Итого: | 67538 |
| ВНС ул.Заводская № 1843, ул. Кудрявцева 5а № 4352 |  |
| Население | 22700 |
| Социальная сфера (бюджет) | 1690 |
| Прочие организации | - |
| Итого: | 24390 |
| ВНС ул. Совхозная 17скв. № 2551 |  |
| Население | 8756 |
| Социальная сфера (бюджет) | - |
| Прочие организации | - |
| Итого: | 8756 |
| в/з ЛУЧ м-н. Заводской 13 скв. № 4247,2793 |  |
| Население | 12234 |
| Социальная сфера (бюджет) | - |
| Прочие организации | 6215 |
| Итого: | 18449 |

3.5. Фактические затраты по содержанию водозабора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в/з Поповка | в/з ул. Заводская, Кудрявцева | в/з ул. Совхозная 17 | в/з Луч |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
|  | - поднято воды | тыс.м3 | 67538 | 24390 | 8756 | 18449 |
|  | - реализовано воды | тыс.м3 | 67538 | 24390 | 8756 | 18449 |
| 2 | Подъем воды |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 844 | 130,1 | 61,7 | 443,6 |
|  | - амортизация | тыс.руб. | 14,2 | 14,7 | - | 2,1 |
| 3 | Транспортирование воды |  |  |  |  |  |
|  | - затраты на оплату труда | тыс.руб. | 115,2 | 57,6 | 57,6 | 334,9 |
|  | - отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | 35,8 | 17,9 | 17,9 | 107,4 |
|  | - цеховые расходы | тыс.руб. | 150,2 | 150,3 | 150,2 | 150,3 |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: |  | 136235,4 | 49150,6 | 17799,4 | 37936,3 |

3.6. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма на 1чел. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скв. №5146,4914,106Э,5482 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 265 чел/ 0,91м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, выгребная яма. | 282 чел/ 1,42 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, унитаз, выгребная яма. | 199 чел/ 2,34 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом,выгребной ямой, ванной длиной 1500-1550мм с душем, раковиной, мойкой. | 174 чел / 4,66 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз, электрический водонагреватель | 213 чел / 5,47 м3 |
| 6 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, газовым водонагревателем. | 1601 чел / 6,39 м3 |
| 7 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитаз, выгребная яма. | 3чел. / 3,21 м3 |
| в/з ул. Заводская 10 скв. № 1843, ул. Кудрявцева 5а скв. № 4352 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 137 чел/ 0,91м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, выгребная яма. | 198 чел/ 1,42 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, унитаз, выгребная яма. | 112 чел/ 2,34 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом,выгребной ямой, ванной длиной 1500-1550мм с душем, раковиной, мойкой. | 3 чел / 4,66 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз, электрический водонагреватель | 18 чел / 5,47 м3 |
| 6 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, газовым водонагревателем. | 434 чел / 6,39 м3 |
| Ул. Совхозная 17 скв. № 2551 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 48 чел/ 0,91м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, выгребная яма. | 58 чел/ 1,42 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, унитаз, выгребная яма. | 9 чел/ 2,34 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом,выгребной ямой, ванной длиной 1500-1550мм с душем, раковиной, мойкой. | 1 чел / 4,66 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз, электрический водонагреватель | - чел / 5,47 м3 |
| 6 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, газовым водонагревателем. | 84 чел / 6,39 м3 |
| в/з ЛУЧ м-н Заводской 13 скв. № 4247,2793 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, выгребная яма. | 21 чел/ 1,42 м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, раковиной, кухонной мойкой, унитаз, выгребная яма. | 14 чел/ 2,34 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, выгребной ямой, ванной длиной 1500-1550мм с душем, раковиной, мойкой. | 46 чел / 4,66 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз, электрический водонагреватель | 173 чел / 5,47 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, газовым водонагревателем. | 144 чел / 6,39 м3 |