Утверждено

Постановлением администрации городского поселения поселок Судиславль от 30.12.2013г № 101

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Характеристика действующих водозаборов городского поселения п. Судиславль.

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

  - Характеристика действующих водозаборов городского поселения поселок Судиславль.

На территории городского поселения п. Судиславль расположены 4 водозабора, которые эксплуатируются девятью действующими разведочно-эксплутационными скважинами:

- Водозабор «Поповка» ул. Щелкунова 1 эксплуатируется четырьмя действующими скважинами: № 5146, № 4914, № 106Э, № 5482. Скважины оборудованы на слабоводоносный волжско-баремский терригенный комплекс (J³v-K¹br). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность комплекса составляет от 10,0 м до 27,0 м. Комплекс имеет напорный;

В микрорайоне «Поповка» проведены работы по поиску и разведке на участке месторождения пресных подземных вод  «Судиславское». По результатам поисково-разведочных работ приняты запасы подземных вод по сумме категории А+В в количестве 2,55 тыс. м³/сут., в том числе по категории А-0,95 тыс. м³/сут., по категории В-1,6 тыс. м³/сут. В «информации о гидрогеологических условиях участка недр», подготовленной ТЦ «Кострома-Геомониторинг» от 16.09.2009 г. № 171/05 и в отчете «отчет о результатах поисков и разведки подземных вод для водоснабжения п. Судиславль Костромской области» (Протокол от 25.03.1977 № б/н), определен режим эксплуатации водозаборов.

- Водозабор «Луч» м-н Заводской 13 эксплуатируется двумя действующими скважинами: № 4247, № 2793. Скважины оборудованы на слабоводоносный волжско-баремский терригенный комплекс (J³v-K¹br). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность комплекса составляет от 10,0 м до 27,0 м. Комплекс имеет напорный характер;

- Водозабор ул. Кудрявцева 5а и ул. Заводская 10 эксплуатируется двумя действующими скважинами: № 4352, № 1843. Скважина № 4352 оборудована на слабоводонасосный московский ледниковый комплекс (gII-ms). Водовмещающие отложения представлены гравийными отложениями, мощностью 15,0 м и песчаными отложениями, мощностью 25,0 м. Комплекс имеет напорный характер;

Скважина № 1843 оборудована на слабоводоносный волжско-баремский терригенный комплекс (J³v-K¹br). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность комплекса составляет от 10,0 м до 27,0 м. Комплекс имеет напорный характер;

- Водозабор ул. Совхозная 17 эксплуатируется одной действующей скважиной № 2551. Скважина оборудована на водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт (f, lg I-II ok-ms). Водовмещающие отложения представлены серыми мелкими песками, мощность горизонта составляет 7,0 м. Горизонт имеет напорный характер.

Для утверждения запасов подземных вод на территории городского поселения п. Судиславль необходимо  в срок до 01.01.2015 года выполнить работы по разведке месторождения подземных вод, а так же получить заключение «Роспотребнадзора» по качеству подземных вод,  выполнить отчет о результатах геолого-разведочных работ с подсчетом запасов подземных вод и предоставить его на рассмотрение в НТС Костроманедра.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет -20,2 тыс. м., износ сетей 62 %. Протяженность центральных  канализационных сетей на территории городского поселения п. Судиславль - 2 500 п/м, износ сетей 85%.

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 | 1992 | 62 | Администрация городского поселения п. Судиславль | рабочая |
|  | Скважина № 4914 | 1990 | 62 |  | рабочая |
|  | Скважина № 106Э | 1993 | 62 |  | рабочая |
|  | Скважина № 5482 | 2005 | 62 |  | рабочая |
|  | Скважина № 5267 | 1995 | 100 |  | Не рабочая |
|  | ул. Зеленая 5 Скважина № 3248 | 1977 | 100 |  | Не рабочая |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 | 1986 | 62 | Администрация городского поселения п. Судиславль | рабочая |
|  | Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 1970 | 62 |  | рабочая |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 1973 | 62 |  | рабочая |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 | 1985 | 62 | Администрация городского поселения п. Судиславль | рабочая |
|  | Скважина № 2793 | 1974 | 62 |  | рабочая |

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (м.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 Скважина № 4914 Скважина № 106Э Скважина № 5482 | 11 000 м. | Неселение 2951 чел. жил. домов 636, 3 социальнозна- чимых объекта и 6 прочих организаций | МУП «СУДИСЛАВСКОЕ ЖКХ» |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 3 700 м. | Население 793 чел. жилых домов 181 |  |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 1000 м. | Население 122 чел. Жилых домов 19 |  |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 4 500 м. | Население 361 чел. Жилых домов 19 3 организации |  |
|  | Итого: | 20 200 |  |  |

Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наименование водозабора | Протяженность водопроводных сетей (м) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 | 5 200 | 100-180 | Чугун | 1970 |
|  | ул. Зеленая 5 | 5 800 | 40-100 | полиэтилен | 1970 |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а | 950 | 100 | полиэтилен | 1980 |
|  | Ул.Заводская10 | 2 750 | 100 | чугун | 1980 |
| 3 | Ул. Совхозная17 | 1 000 | 100 | чугун | 1973 |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 | 4 500 | 100-150 | чугун | 1994 |
|  | Итого | 20 200 |  |  |  |

1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

На территории городского поселения п. Судиславль имеется 18 колодцев: 15 – находятся в удовлетворительном состоянии, 3 – требуют ремонта. Число жителей пользующихся колодцами  составляет 190 человек.

1.5. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении на территории городского поселения п. Судиславль.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин и повышенное содержание железа в воде приводит к коррозии обсадных труб и фильтрующих элементов, что ухудшает органолептические показатели качества питьевой воды.

Павильоны скважин ул. Кудрявцева 5а и ул. Совхозная требуют текущего ремонта, в/з Луч (здание станции 2 подъема) требует капитального ремонта.

Действующие скважины не оборудованы приборами учета поднятой воды и установками обезжелезивания.

На территории городского поселения п. Судиславль имеются 2 не действующие скважины № 5267 и № 3248, подлежащие тампонажу.

На территории всех 4 водозаборов необходимо выполнить ремонт ограждений зон санитарной охраны.

Раздел 2.

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

2.1. Доходы от видов деятельности (услуг), тыс. руб.

| Виды деятельности | 2012 г. | 2016 г. | 2020 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |  |  |  |  |
| - питьевой воды без прибора учета | 41138,38 | 41138,38 |  |  |
| - питьевой воды по приборам учета | 44715,62 | 44715,62 |  |  |
| - технической воды | - | - |  |  |
| Подача бюджетным организациям |  |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | - | - | - | - |
| - питьевой воды по приборам учета | 11973,0 | 11973,0 |  |  |
| - технической воды | - | - |  |  |
| Подача прочим организациям |  |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | 2314,0 | 2314,0 |  |  |
| - питьевой воды по приборам учета | 10984,0 | 10984,0 |  |  |
| -технической воды | 0 | 0 |  |  |

2.2. Водный баланс подачи и реализации воды по 4 водозаборам.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 скважина № 4914 скважина № 106Э скважина № 5482 | 63765 | 63765 |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 21942 | 24942 |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 8167 | 8167 |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 17251 | 17251 |
|  | Итого: | 111 125 | 111 125 |

2.3. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество абонентов пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2013 год | Количество установленных индивидуальных приборов учета по состоянию на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 скважина № 4914 скважина № 106Э скважина № 5482 | 1978 | 1269 | 709 |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 233 | 141 | 92 |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 58 | 42 | 16 |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 167 | 128 | 39 |
|  | Итого: | 2436 | 1580 | 856 |

2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения п. Судиславль.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины |  | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скважина № 5146 скважина № 4914 скважина № 106Э скважина № 5482 | 1992 1990 1993 2005 | 85 84 73 70 | 4 4 6 6 |  | WPS 4-7-13 WPS 4-7-13 ЭЦВ 6-6,5-85 ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 2005г. 2005г. 2012г. 2012г. |
| 2 | Ул. Кудрявцева 5а Скважина № 4352 Ул. Заводская 10 Скважина № 1843 | 1986 1970 | 49 89 | 3 3 |  | ЭЦВ 6-6,5-85 ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 2013г. 2012г. |
| 3 | Ул. Совхозная 17 Скважина № 2551 | 1973 | 112 | 4 |  | WPS 4-7-13 |  | 2005г. |
| 4 | в/з Луч м-н Заводской 13 Скважина № 4247 Скважина № 2793 | 1985 1974 | 82 95 | 3 3 |  | ЭЦВ 6-6,5-85 ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 2011г. 2012г. |

2.5 Таблица тарифов на водоснабжение  с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация |  | Удельная норма потребления, м3/(чел.*мес) |  |  | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ |  | Сведения о доле возмещения (субсидирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение п. Судиславль |  | Водоснабжение |  | 1,58 | 38,35 |  |  | Постановле ние Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2012г. № 12/309 |  | 0 |
| Городское поселение п. Судиславль |  | Водоотведение |  | 2,05 | 46,94 |  |  | Постановле ние Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012г. № 12/336 |  | 0 |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1   Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения п. Судиславль и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации городского поселения п. Судиславль:

- увеличение размера территорий, занятых под индивидуальное жилищное строительство повышенной комфортности, на основе нового строительства и реконструкции существующей жилой застройки;

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.2 Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Для увеличения потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, является развитие и реконструкция жилых территорий.

-существующий  малоэтажный жилищный фонд  с подключением к природному газу, оборудуется ваннами, унитазами.

3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| Потребители | Фактическое потребление |  |  | Ожидаемое потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое |
| Население | 235,2 | 312,4 | 85854 | 352,8 | 370,4 | 128781 |
| Социальная сфера(бюджет) | 32,8 | 34,4 | 11973 | 49,2 | 51,6 | 17959 |
| Прочие организации | 36,4 | 38,2 | 13298 | 54,6 | 57,33 | 19947 |
| Итого: | 304,4 | 385 | 111125 | 456,6 | 479,33 | 166687 |

3.4. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| в/з Поповка скв. №5146, 4914, 106Э, 5482 |  |
| Население | 45228 |
| Социальная сфера (бюджет) | 10758 |
| Прочие организации | 7779 |
| Итого: | 63765 |
| ВНС ул.Заводская № 1843, ул. Кудрявцева 5а № 4352 |  |
| Население | 20599 |
| Социальная сфера (бюджет) | 1215 |
| Прочие организации | 128 |
| Итого: | 21942 |
| ВНС ул. Совхозная 17скв. № 2551 |  |
| Население | 8167 |
| Социальная сфера (бюджет) | - |
| Прочие организации | - |
| Итого: | 8167 |
| в/з ЛУЧ м-н. Заводской 13 скв. № 4247,2793 |  |
| Население | 11860 |
| Социальная сфера (бюджет) | - |
| Прочие организации | 5391 |
| Итого: | 17251 |

3.5. Фактические затраты по содержанию водозабора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За 2012 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в/з Поповка | в/з ул. Заводская, Кудрявцева | в/з ул. Совхозная 17 | в/з Луч |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
|  | - поднято воды | тыс.м3 | 63765 | 21942 | 8167 | 17251 |
|  | - реализовано воды | тыс.м3 | 63765 | 21942 | 8167 | 17251 |
| 2 | Подъем воды |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 710,2 | 215,7 | 47,1 | 363,3 |
|  | - амортизация | тыс.руб. | 64,5 | 10,5 | - | 2,1 |
| 3 | Транспортирование воды |  |  |  |  |  |
|  | - затраты на оплату труда | тыс.руб. | 113,1 | 56,5 | 56,5 | 339,2 |
|  | - отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | 34,2 | 17,1 | 17,1 | 102,8 |
|  | - цеховые расходы | тыс.руб. | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: |  | 128532,6 | 44264,4 | 16535,3 | 35390 |

3.6. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма на 1чел. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| в/з Поповка ул. Щелкунова 1 скв. №5146,4914,1067,5482 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 552 чел/ 0,9м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном | 115чел/ 1,4 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, выгребной ямой | 448чел/ 2,3 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, выгребной ямой | 381 чел / 2,7 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз | 364 чел / 3,5 м3 |
| 6 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, водонагреватель | 793 чел / 4,7 м3 |
| в/з ул. Заводская 10 скв. № 1843, ул. Кудрявцева 5а скв. № 4352 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 127 чел/ 0,9м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном | 65 чел/ 1,4 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, выгребной ямой | 154 чел/ 2,3 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, выгребной ямой | 149 чел / 2,7 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз | 46 чел / 3,5 м3 |
| 6 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, водонагреватель | 252 чел / 4,7 м3 |
| Ул. Совхозная 17 скв. № 2551 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 59 чел/ 0,9м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном | 6 чел/ 1,4 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, выгребной ямой | 59 чел/ 2,3 м3 |
| 4 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, выгребной ямой | 44 чел / 2,7 м3 |
| 5 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз | 30 чел / 3,5 м3 |
| 6 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, водонагреватель | 15 чел / 4,7 м3 |
| в/з ЛУЧ м-н Заводской 13 скв. № 4247,2793 |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном | 7 чел/ 1,4 м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной (душевая), унитаз | 102 чел / 3,5 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водоразборным краном, унитазом, ванна, КНС, водонагреватель | 252 чел / 4,7 м3 |

Условные обозначения

- водонапорная башня

- водоразборная колонка

- водопроводный колодец

- линия центрального водоснабжения

11

- здания и жилые дома оснащенные централизованным водопроводом

№ 1843

Действующие скважины

Канализационный колодец

Центральная канализация